# На правах рукописи

# Михеев Павел Александрович

ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ТОКООГРАНИЧЕНИЕ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ПОМОЩЬЮ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ

# Специальность 05.14.02 – Электростанции

# и электроэнергетические системы

# АВТОРЕФЕРАТ

# диссертации на соискание ученой степени

# кандидата технических наук

Новосибирск - 2008

# Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении

# высшего профессионального образования

# «Новосибирский государственный технический университет»

| Научный руководитель: | доктор технических наук, профессор Манусов Вадим Зиновьевич |
| --- | --- |

| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, профессор Целебровский Юрий Викторович кандидат технических наук, доцент Емельянов Николай Иванович |
| --- | --- |

| Ведущая организация: | Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН г. Иркутск. |
| --- | --- |

# Защита состоится: «27» ноября 2008 г. в 1200 часов на заседании диссертационного совета Д 212.173.01 при Новосибирском государственном техническом университете по адресу: 630092, Новосибирск-92, пр. Карла Маркса, 20.

# С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

# Автореферат разослан «    » октября 2008 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета | Тимофеев И.П. |
| --- | --- |

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Уровень развития энергетической отрасли в большей степени отражает ситуацию в любой развитой стране. В свете поставленных руководством страны задач по удвоению валового внутреннего продукта к 2010 году вопрос о развитии энергетической отрасли занимает одно из ведущих мест в стратегии Российской Федерации. Для достижения энергетической отраслью качественных и количественных показателей, соответствующих возложенным на неё требованиям, необходимо постоянно совершенствовать техническую и теоретическую базы, применять новые технологии.

Проблема координации токов короткого замыкания (КЗ) является чрезвычайно важной в любой электроэнергетической системе (ЭЭС), так как уровень КЗ определяет требование при выборе оборудования, а, следовательно, определяет экономичность и надёжность ЭЭС. Координация токов КЗ осуществляется как путём применения различных токоограничивающих устройств (ТОУ) в фазах электрических сетей – продольное токоограничение, так и изменением связи нейтральной точки электрической сети с заземляющим устройством (режима нейтрали электрической сети) – поперечное токоограничение. Имеется необходимость использования в ЭЭС современных устройств, выполняющих не только возложенную на них функцию, но и органично сочетающиеся с другими элементами ЭЭС, а также позволяющими при их использовании получать положительный эффект, не связанный с основным назначением устройства. В настоящей работе рассматриваются возможности применения устройств, способных быстро изменять своё сопротивление, – сверхпроводниковых ограничителей токов (СОТ) в процессах продольного и поперечного токоограничения в ЭЭС.

Основной целью настоящего исследования является анализ последствий применения СОТ в различных областях ЭЭС с технической и экономической точек зрения.

Для достижения основной цели исследования поставлены и решены следующие задачи:

- разработка математической модели электромагнитного переходного процесса при наличии в сети СОТ;

- определение влияния СОТ на электромеханические переходные процессы в ЭЭС;

- выявление мест и областей целесообразного применения СОТ в фазах и нейтралях ЭЭС;

- формирование требований к параметрам СОТ с учётом различных факторов;

- оценка экономической эффективности и целесообразности применения СОТ в ЭЭС.

Объектом исследования являются сверхпроводниковые ограничители токов различных типов и их параметры (быстродействие, сопротивления в различных режимах работы).

Предметом исследования являются стационарные режимы, а также электромагнитные и электромеханические переходные процессы в ЭЭС при использовании в них СОТ.

Методика исследований предусматривает комплексный анализ существующей практики применения различных мер токоограничения в ЭЭС, а также режимов нейтрали электрических сетей различных классов напряжения.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- построена математическая модель, позволяющая описывать электромагнитные процессы при токоограничении с помощью СОТ в произвольный момент времени при учёте инерционности устройства;

- оценено влияние применения СОТ на электромеханические переходные процессы в ЭЭС, показывающее воздействие установленного СОТ на статическую и динамическую устойчивость электрической системы;

- предложен комплексный критерий к параметрам СОТ, отражающий влияние устройства на различные аспекты процесса электроснабжения;

- показаны эффекты, получаемые при применении СОТ в нейтралях электрических систем среднего напряжения;

- оценены экономически эффективная и экономически целесообразная стоимости СОТ заданных параметров в ценах 2007 года.

Практическая значимость результатов работы. Проведённый комплексный анализ позволил:

- выявить влияние СОТ на электромагнитные и электромеханические переходные процессы;

- сформировать комплексное требование к параметрам СОТ с выделением исключительных случаев использования данных устройств;

- рассмотреть применение СОТ в электрических сетях различного назначения, таких как собственные нужды (СН) электрических станций (ЭС), генераторные распределительные устройства (ГРУ) электрических станций, мощные узловые подстанции, системы электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий;

- оценить возможность применения СОТ в нейтралях электрических сетей различных классов напряжения;

- провести технико-экономическое обоснование применения СОТ в ЭЭС.

Достоверность результатов работы основывается на:

- достаточно полном анализе отечественной и зарубежной практики разработки СОТ различных типов и параметров;

- математически корректном решении дифференциальных уравнений электромагнитного переходного процесса при удалённых и неудалённых КЗ в условиях предложенной модели СОТ;

- сопоставлении результатов вычислительных экспериментов, полученных при применении предложенной модели СОТ мгновенных значений токов, а также теплового действия тока при токоограничении с осциллограммами, полученными с использованием полупромышленных образцов СОТ;

- подробном рассмотрении применяемых в настоящее время методов токоограничения в ЭЭС, а также режимов нейтрали электрических сетей различных классов напряжения;

- применении существующих нормативных документов, устанавливающих порядок покупки потерь электроэнергии и мощности генерирующими, энергосбытовыми и сетевыми компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности переходного периода (ОРЭМ);

- фактических ценах на электрическую энергию, мощность и электрическое оборудование по состоянию на 2007 год.

Апробация результатов работы. Отдельные результаты исследования обсуждались на: всероссийской научной конференции молодых учёных “Наука. Технологии. Инновации” в г. Новосибирске (НГТУ) 2 – 5 декабря 2004 года; международной научной конференции “Fizika-2005” в г. Баку 7 – 9 июня 2005 года; международной корейско-российской научной конференции “Korus-2005” в г. Новосибирске (НГТУ) 26 июня – 2 июля 2005 года; всероссийской научной конференции молодых учёных “Наука. Технологии. Инновации” в г. Новосибирске (НГТУ) 8 – 11 декабря 2005 года; международной научной конференции “TPE-2006” в г. Анкара 29 – 31 мая 2006 года; всероссийской научно-технической конференции “Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования” в г. Томске (ТПУ) 17 – 19 мая 2006 года; всероссийской научной конференции молодых учёных “Наука. Технологии. Инновации” в г. Новосибирске (НГТУ) 7 – 10 декабря 2006 года; всероссийской научно-технической конференции “Энергетика: экология, надёжность, безопасность” в г. Томске (ТПУ) 6 – 8 декабря 2006 года; межрегиональной научно-технической конференции студентов и аспирантов “Информационные технологии, энергетика и экономика” в г. Смоленске 12 – 13 апреля 2007 года; всероссийской научной конференции молодых учёных “Наука. Технологии. Инновации” в г. Новосибирске (НГТУ) 6 – 9 декабря 2007 года; всероссийской научно-технической конференции “Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования” в г. Томске (ТПУ) 12 – 14 мая 2008 года; третьем международном научном форуме по стратегическим технологиям “IFOST-2008” в г. Новосибирске (НГТУ) и г. Томске (ТПУ) 23 – 29 июня 2008 года.

Диссертационная работа представлялась на 80-м заседании международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко “Методические вопросы исследования надёжности больших систем энергетики” в г. Иркутске (ИСЭМ СО РАН)           6 – 11 июля 2008 года.

Публикации. Всего опубликованных по теме диссертации 15 работ, из них 4 научных статьи, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ; 11 публикаций в материалах международных и всероссийских конференций.

Личный вклад соискателя. В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит формализация поставленных задач, разработка математических моделей и методов, реализация алгоритмов в программно-вычислительных комплексах, обобщение и анализ результатов.

Основные положения, выносимые на защиту:

- математическая модель СОТ, позволяющая моделировать инерционность изменения сопротивления устройства при электромагнитном переходном процессе;

- анализ влияния использования СОТ на электромеханические переходные процессы при различных параметрах устройств и структуре сети;

- комплексный критерий к параметрам СОТ и местам их установки в целях одновременного удовлетворения условиям успешного токоограничения, устойчивости питаемой нагрузки и уровня потерь напряжения в нормальном режиме работы;

- изменение схем нормального режима сетей СН ЭС и ЭС с ГРУ, подстанций и промышленных предприятий в результате применения СОТ;

- анализ нормальных и аварийных режимов работы при различных схемах включения СОТ в нейтраль электрической сети;

- обоснование экономически эффективной и экономически целесообразной стоимости СОТ в актуальных ценах.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников, включающего 118 наименований и приложения. Объём работы составляет 198 страниц основного текста, включая 94 рисунка и 11 таблиц.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена общая характеристика диссертационной работы, показана ее актуальность, сформулированы цели и задачи исследования, отражена научная новизна, практическая ценность и теоретическая значимость работы, связанная с необходимостью использования в электрических системах устройств ограничения токов КЗ и устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю, также представлена структура работы.

В первой главе приведены основные этапы развития исследований в области сверхпроводимости (с описанием важности перехода к высокотемпературной стадии данного явления), а также применения данного явления в различных областях электроэнергетики. Сделано описание современных российских и зарубежных разработок устройств с использованием сверхпроводимости: кабелей, двигателей, генераторов, индуктивных накопителей электрической энергии с указанием технических параметров и достигаемых эффектов. Приводится детальный обзор существующих в настоящее время типов СОТ: резистивного, трансформаторного, выпрямительного и индуктивного, также приводится перечень их основных параметров.

Применению в ЭЭС устройств с использованием явления сверхпроводимости (в том числе и СОТ) посвящены работы И.В. Якимца, К.В. Илюшина, Л.К. Ковелёва, А.Н. Киселёва, В.З. Манусова, А.В. Лоскутова.

Далее сделан обзор основных применяемых в настоящее время методов продольного токоограничения, таких как различные схемные решения, автоматическое и стационарное деления сети, использования трансформаторов и автотрансформаторов с расщеплёнными обмотками низкого напряжения, а также применения различных типов токоограничивающих устройств. Существенный вклад в решение проблем продольного токоограничения, а также сопутствующих этому процессов внесли Б.Н. Неклепаев, В.А. Веников, П.С. Жданов, С.А. Ульянов, В.А. Шунтов.

Затем даётся анализ мировой и российской практики режимов заземления нейтрали сетей напряжения 6 – 35 кВ, который показал, что в настоящее время в России применяются практически все возможные режимы заземления нейтрали за исключением глухозаземлённого. Существенное значение в проблеме выбора заземления и режима нейтралей, а также сопутствующих вопросах перенапряжений и защиты имеют работы А.И. Шалина, Г.А. Евдокунина, К.П. Кадомской, Ю.В. Целебровского.

В заключение главы проводится анализ применения СОТ в условиях действующих в настоящее время нормативных актов, регламентирующих участие генерирующих, сетевых и энергосбытовых компаний в условиях ОРЭМ.

Вторая глава посвящена особенностям продольного токоограничения в электроэнергетических системах. Основная часть главы связана с построением математической модели электромагнитного переходного процесса при КЗ в электрической сети при токоограничении с помощью СОТ. Предлагаемая математическая модель предполагает изменение сопротивления СОТ по отношению к внешней сети при КЗ с заданной инерционностью. Предлагается задавать инерционность изменения сопротивления СОТ от времени t через экспоненциальную функцию (что с определённой степенью допущения соответствует полученным на опытных образцах СОТ осциллограммам):

(1)

где LСП – индуктивность СОТ в сверхпроводящем состоянии;

LПР – индуктивность СОТ в проводящем состоянии;

TL – постоянная времени реагирования СОТ.

а)                                                           б)

Рис. 1. Безынерционная а) и предлагаемая инерционная б) модель СОТ

Такое представление СОТ позволяет в явном виде применять дифференциальные уравнения электромагнитного переходного процесса, что даёт возможность максимально точно определить его решение в произвольный момент времени.

При рассмотрении удалённого КЗ в результате решения неоднородного линейного дифференциального уравнения для тока в произвольный момент времени получена зависимость:

,                           (2)

где

;

;

RК – активное сопротивление внешней сети;

LК – индуктивность внешней сети;

C – постоянная интегрирования.

Результаты имитации процесса токоограничения КЗ с помощью СОТ по представленной модели в тестовой электрической цепи при различных постоянных времени реагирования СОТ представлены на рис. 2.

Время, с

–––– без токоограничения, · · · · при наличии СОТ с TL = 2 мс,

– · – · – при наличии СОТ с TL = 10 мс, – – – – при наличии СОТ с TL = 20 мс

Рис. 2. Результирующий ток в тестовой цепи с токоограничением

с помощью СОТ и без него при различных TL

Для определения термического воздействия тока КЗ определяется его действующее значение и тепловой импульс.

При рассмотрении неудалённого КЗ в результате решения неоднородного линейного дифференциального уравнения для ЭДС в произвольный момент времени получена зависимость:

,                            (3)

где ;

;

Xd, Xd'' – индуктивное и индуктивное сверхпереходное сопротивления синхронной машины;

Td'' – сверхпереходная постоянная времени синхронной машины.

Заключительная часть главы посвящена исследованию влияния использования СОТ на электромеханические переходные процессы в ЭЭС.

Увеличение предела передаваемой мощности при использовании СОТ как альтернативы традиционных реакторов является очевидным вследствие уменьшения совокупного сопротивления связи в нормальном режиме работы ЭЭС, как следствие, улучшается и статическая устойчивость данной системы. При анализе статической устойчивости учитывались активные сопротивления элементов электрической сети.

Анализ влияния СОТ на динамическую устойчивость проводился сравнением дополнительных площадок ускорения/торможения ∆А на рис. 3.

При применении СОТ однократного действия (не переходящего в пределах времени протекания электромеханического переходного процесса вновь в сверхпроводящее состояние при устранении аварийного режима в сети) в зависимости от режима может наблюдаться как улучшение, так и ухудшение динамической устойчивости.

а)

б)

Рис. 3. Ухудшение а) и улучшение б) динамической устойчивости при использовании СОТ

На рис. 3: PI – доаварийная характеристика мощности без СОТ;

PIСОТ – доаварийная характеристика мощности с СОТ;

PII – аварийная характеристика мощности с СОТ и без СОТ;

PIII – послеаварийная характеристика с СОТ и без СОТ.

При наличии СОТ многократного действия будет наблюдаться улучшение динамической устойчивости (рис. 4).

Рис. 4. Улучшение динамической устойчивости

при использовании СОТ многократного действия

На рис. 4: PIII – послеаварийная характеристика без СОТ.

PIIIСОТ – послеаварийная характеристика с СОТ.

Результаты исследования динамической устойчивости подтверждаются результатами моделирования применения СОТ в многомашинной системе в программно-вычислительном комплексе Mustang.

В третьей главе рассмотрены практическое применение СОТ при продольном токоограничении, а также выработка требований к данным устройствам.

В первой части главы выдвигаются требования к параметрам СОТ с точки зрения ряда факторов: коммутационной способности высоковольтного выключателя, устойчивости электрической нагрузки, потери напряжения в нормально режиме работы сети:

, (4)

где IН – номинальный ток высоковольтного выключателя;

IПτ – номинальный ток отключения высоковольтного выключателя;

ХСОТ – эквивалентное сопротивление СОТ;

ХЭКВ – эквивалентное сопротивление электрической сети;

∆UДОП – допустимая потеря напряжения в токоограничивающем устройстве;

U*СУ – напряжение статической устойчивости в относительных единицах.

После этого все критерии обобщаются в единый комплексный критерий с выделением наиболее предпочтительных областей применения СОТ с точки зрения их параметров и параметров сети.

КСИСТ, о.е.

Рис. 5. Предпочтительные области применения СОТ и традиционных реакторов

На рис. 5. КВЫКЛ – отношение номинального тока отключения высоковольтного выключателя к номинальному току выключателя (реактора, СОТ); КСИСТ – отношение сопротивления реактора (СОТ) к сопротивлению системы.

Применение СОТ имеет наибольшие преимущества (с точки зрения удовлетворения максимальному количеству критериев) в областях 3 и 4 на рис. 5.

Таблица 1

Удовлетворение различным критериям при различных

параметрах реактора и СОТ

| Номер области на рис. 4 | ХЭКВ, Ом | ХРЕАКТОРА (СОТ), Ом | Ном. ток отключения выключателя, А | Ном. ток выключателя, реактора (СОТ), А | Огр-ние на применение токоограни-чивающего реактора | Огр-ние на применение СОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.4 | 12 500 | 800 | UК Ш < UСУ | нет |
| 2 | 0.2 | 0.6 | 8 000 | 630 | нет | нет |
| 3 | 0.2 | 0.4 | 8 000 | 1 000 | UК Ш < UСУ ΔU > ΔUДОП | UК Ш < UСУ |
| 4 | 0.2 | 0.6 | 8 000 | 800 | ΔU > ΔUДОП | нет |

Оставшаяся часть главы посвящена практическим расчётам режимов токоограничения с использованием СОТ в различных областях ЭЭС.

Моделирование СОТ производилось в соответствии с описанной в главе 2 моделью в системе инженерных расчётов Matlab/Simulink, для применения нелинейного элемента (СОТ) использовался метод включения контролируемого источника напряжения параллельно сопротивлению.

Далее были рассчитаны следующие режимы: токоограничение КЗ в сетях собственных нужд блока ЭС, токоограничение КЗ в сетях СН электрической станции с ГРУ, токоограничение КЗ на низкой стороне мощной узловой подстанции, токоограничение КЗ на низкой стороне главной понизительной подстанции промышленного предприятия.

В случае отдельного блока ЭС эффективность токоограничения зависит как от скорости реагирования СОТ, так и от значения сопротивления в проводящем режиме, в ряде случаев позволяя выбирать выключатель с меньшим номинальным током отключения.

При применении СОТ в схеме с генераторным распределительным устройством (в сетях СН и цепях секционных реакторов) появляется возможность отказаться от кольцевой схемы его исполнения, так как выравнивание напряжений между секциями будет происходить за счёт пониженного сопротивления СОТ в нормальном режиме работы.

Токоограничение с помощью СОТ в сети мощной узловой подстанции позволяет иметь включенным секционный выключатель на низкой стороне, что повышает надёжность электроснабжения потребителей.

Фактор надёжности электроснабжения также очень важен в схемах главных понизительных подстанций. В случае применения СОТ на низкой стороне (на отходящих присоединениях и в цепи секционного выключателя) появляется возможность иметь включенным секционный выключатель, при необходимости дополнительного токоограничения предполагается дополнительная установка СОТ в цепи трансформаторов главной понизительной подстанции предприятия.

В четвёртой главе представлены результаты исследований по поперечному ограничению токов КЗ с использованием СОТ. Рассчитываются различные режимы нейтрали с применением СОТ в сетях 6 – 35 кВ как при отдельной установке (СОТ резистивного типа и СОТ индуктивного), так и параллельно дугогасящему реактору (ДГР) в условиях нормального режима работы, режима несимметрии продольных параметров линии электропередачи, а также перемежающегося дугового замыкания. Эффекты данных режимов нейтрали приведены в таблице 2.

Таблица 2

Области применения СОТ в нейтралях электрических сетей

среднего напряжения в нормальном и аварийном

режимах работы с указанием достигаемого эффекта

| Схема включения СОТ в нейтраль | Достигаемый эффект при установке СОТ |
| --- | --- |
|  | Нормальный режим работы сети | Аварийный режим работы сети |
| СОТ резистивного типа | Уменьшение смещения нейтрали по сравнению со случаями значительной несимметрии линии и изолированной нейтрали | Для СОТ многократного срабатывания: в линиях протяжённостью от 71% до 100% критической длины позволяет уменьшать вероятность эскалации напряжений |
| СОТ резистивного типа параллельно ДГР | Уменьшение смещения нейтрали по сравнению со случаями даже незначительной несимметрии линии | Для СОТ многократного срабатывания: в линиях протяжённостью свыше критической длины позволяет уменьшать вероятность эскалации напряжений |
| СОТ индуктивного типа | Уменьшение смещения нейтрали по сравнению со случаями даже незначительной несимметрии линии | Для СОТ многократного срабатывания: в линиях протяжённостью свыше критической длины позволяет уменьшать вероятность эскалации напряжений при одновременном ограничении тока ОЗНЗ |

Согласно ПУЭ сети 110 кВ могут иметь как режим глухого заземления нейтрали, так и эффективно заземлённую нейтраль, сети 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземлённой нейтралью. Проведённый анализ сетей 110 кВ показал, что применение СОТ в сетях данного класса напряжения в ряде случае может привести к снижению токов однофазного КЗ при сохранении режима эффективного заземления.

В пятой главе производится оценка экономически целесообразной стоимости СОТ в условиях работы оптового рынка электроэнергии и мощности.

При анализе рассматриваются три основных экономических эффекта от применения СОТ: пониженные издержки на оплату потерь электрической энергии и мощности, возможность установки высоковольтного выключателя с меньшим нормальным током отключения, возможность выбрать кабельную линию с меньшим сечением токоведущих жил.

Зависимость отношения экономически оправданной стоимости СОТ в зависимости от степени сокращения потерь по сравнению с традиционными ТОУ с учётом дисконтирования в приведённых затратах к первому году эксплуатации при общем периоде эксплуатации устройства, равном Т лет:

,(5)

где К – кратность стоимости СОТ к стоимости ТОУ с аналогичными параметрами токоограничения;

ЕЭЭ(М) – ежегодный рост стоимости электрической энергии и мощности на ОРЭМ;

t – порядковый номер года эксплуатации устройства;

ТМ – число часов использования максимума нагрузки;

ΔРТОУ – номинальные потери активной мощности в трёх фазах ТОУ;

CЭЭ – стоимость единицы электрической энергии;

CМ – стоимость единицы мощности;

КР – капитальные затраты на ТОУ;

И – кратность потерь электроэнергии в ТОУ к потерям в СОТ.

Анализ проводился на основе актуальных цен на оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, а также электрическую энергию и мощность.

Рис. 6. Зависимость кратности стоимости СОТ к стоимости ТОУ от кратности потерь в ТОУ к потерям электроэнергии и мощности в СОТ для различных типов ТОУ

Проведённый анализ показал, что эффекты от установки более экономичных выключателей и кабельных линий в большинстве случаев составляют несколько десятков тысяч рублей, в то время как сокращение издержек на оплату потерь электроэнергии и мощности в СОТ многократно превышает стоимость ТОУ и может достигать нескольких миллионов рублей за период окупаемости устройства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведённых исследований получены следующие основные результаты:

1. Построенная математическая модель СОТ позволяет: моделировать инерционность изменения сопротивления устройства, аналитически описывать электромагнитный переходный процесс с СОТ, оценить электродинамическое и тепловое воздействия тока КЗ при наличии СОТ.

2. Для статической устойчивости электрических систем установка СОТ благоприятна во всех случаях по сравнению с традиционными реакторами (при условии равенства сопротивлений данных устройств в режиме токоограничения) с точки зрения значений пределов передаваемой мощности, синхронизирующей мощности.

3. СОТ однократного действия улучшает динамическую устойчивость электрических систем при низкой загрузке СГ в доаварийном режиме и, напротив, ухудшает при высокой загрузке СГ; установка СОТ многократного действия приводит к улучшению динамической устойчивости при любых параметрах режима по сравнению с традиционными реакторами (при условии равенства сопротивлений данных устройств в режиме токоограничения).

4. Установка СОТ в электрических системах с низкими значениями сопротивлений связи системы относительно сопротивления СОТ в режиме токоограничения при одновременной защите присоединений высоковольтными выключателями с номинальными токами отключения, минимально отличающимися от номинальных токов данных выключателей, позволяет комплексно удовлетворять условиям успешного отключения токов КЗ, сохранению устойчивости нагрузки и допустимой потери напряжения.

5. Использование СОТ в схемах крупных узловых подстанций электрических сетей и СЭС промышленных предприятий позволяет при координации токов КЗ увеличивать надёжность за счёт возможности совместной работы секций в нормальном режиме работы, обеспечивая качество электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109-97.

6. Использование СОТ в ЭС с ГРУ позволяет при координации токов КЗ снижать капитальные вложения за счёт устранения необходимости закольцовывать секции ГРУ.

7. Установка СОТ в нейтраль электрической сети 6–35 кВ позволяет достичь:

- для СОТ резистивного типа многократного действия – снижение вероятности эскалации напряжения при длинах линий от 71% до 100% от их критической длины;

- для СОТ резистивного типа однократного действия параллельно ДГР – снижение смещения нейтрали, вызванного несимметрией емкостей линий в нормальном режиме работы, для СОТ резистивного типа многократного действия параллельно ДГР – снижение вероятности эскалации напряжения при длинах линий свыше 100% от критической;

- для СОТ индуктивного типа однократного действия – снижение смещения нейтрали, вызванного несимметрией емкостей линий в нормальном режиме работы, для СОТ индуктивного типа многократного действия – снижение вероятности эскалации напряжения при длинах линий свыше 100% от критической при одновременном ограничении тока ОЗНЗ устройством.

8. Использование СОТ в нейтралях сетей 110 кВ не позволяет получать принципиально новых эффектов по сравнению с эксплуатацией традиционных резисторов и реакторов с точки зрения электрических режимов, однако может быть целесообразным для ограничения токов КЗ. Применение СОТ в нейтралях сетей 220 кВ и выше не представляется возможным с точки зрения работы сетей данных классов напряжения.

9. В общем случае экономически целесообразная стоимость СОТ, прежде всего, зависит от уровня потерь электрической энергии и мощности в нормальном режиме работы и может составлять при нормативном сроке окупаемости инвестиций до 1 000 % и более от стоимости токоограничивающего реактора с аналогичными номинальными параметрами (номинальный ток, сопротивление в режиме токоограничения).

Приложение содержит акты внедрения, подтверждающие возможность использования результатов диссертационной работы в учебном процессе ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», а также при анализе возможных режимов потребления электрической энергии и мощности потребителей, обслуживаемых ОАО «СибирьЭнерго».

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ

Научные работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Михеев П. А. К вопросу о применимости сверхпроводниковых токоограничителей в нейтралях электрических сетей 6 – 35 кВ / В. З. Манусов, П. А. Михеев // Электро. – 2007. – № 5. – С. 23–26. – ISSN 1995-5685

2. Михеев П. А. Влияние сверхпроводниковых токоограничителей на электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах / В. З. Манусов, П. А. Михеев // Науч. вестн. НГТУ. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. – № 4 (29). – С. 143–156. – ISSN 1814-1196

3. Михеев П. А. Сверхпроводниковые ограничители  токов: области применения и требования к параметрам / В. З. Манусов, П. А. Михеев // Промышленная энергетика. – 2008. – № 2. – С. 29–33. – ISSN 0033-1155

4. Михеев П. А.  Математическая модель электромагнитного переходного процесса в электрической сети содержащей сверхпроводниковый токоограничитель индуктивного типа / В. З. Манусов, П. А. Михеев // Электротехника. – 2008. – № 7. – С. 50 – 56. – ISSN 0013-5860

Научные работы, опубликованные в других изданиях:

5. Михеев П. А.  Оценка возможности применения высокотемпературных сверхпроводящих токоограничителей в нейтралях электроэнергетических систем / П. А. Михеев ; науч. рук. В. З. Манусов // Наука. Технологии. Инновации : материалы всерос. науч. конф. молодых учёных, Новосибирск, 2 – 5 дек. 2004 г. : в 6 ч. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2004. – Ч. 3. –  С. 98–99.

6. Михеев П. А. Применение высокотемпературных сверхпроводников для оптимизации режимов электроэнергетических систем / В. З. Манусов, П. А. Михеев // «Fizika-2005» Proc. intern. conf., devoted to 60 anniversary of Institute of physics of Nat. Acad. of Sci. of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 7 – 9 june. – Baku, 2005. P. 460–464.

7. Mikheyev P. A. The features of application of superconductors in neutrals of power systems / P. A. Mikheyev, V. Z. Manusov // 9th Korea - Russia International Symposium on Science and Technology. Proceedings KORUS 2005 = Материалы девятой корейско-российской международной конференции по науке и технологиям «КОРУС 2005», Новосибирск, 26 июн. – 2 июл.  2005 г. section 2 “Electric Power Engineering”, art. № 16. – ISBN 0-7803-8944-1

8. Михеев П. А. Разработка математической модели электромагнитного переходного процесса при трёхфазном коротком замыкании в линии, содержащей сверхпроводящий ограничитель токов / П. А. Михеев ; науч. рук. В. З. Манусов // Наука. Технологии. Инновации : материалы всерос. науч. конф. молодых учёных, Новосибирск, 8 – 11 дек. 2005 г. : в 7 ч. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – Ч. 3. –  С. 123–124.

9. Михеев П. А. Влияние сверхпроводящих токоограничителей индуктивного типа на электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах / П. А. Михеев ; науч. рук. В. З. Манусов // Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования: материалы всерос. науч.-техн. конф., – Томск, 17 – 19 мая 2006 г. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – С. 90–92.

10. Mikheyev P. A. Mathematical model of electromagnetic transient of three-phase power short circuit comprising superconducting fault current limiter / V. Z. Manusov, P. A. Mikheyev // Technical and Physical Problems in Power Engineering. (TPE-2006) [Electronic resource]: [progr.] 3 intern. conf. on, Ankara, Tourkey, 29 – 31 May 2006. – Mode of access: http://www.ictpe.com/TPE-2006/DetailedProgram.pdf. – Title from screen.

11. Михеев П. А. Выработка комплексного критерия к параметрам сверхпроводниковых токоограничителей / В. З. Манусов, П. А. Михеев // Материалы двенадцатой Всерос. науч.-техн. конф. «Энергетика: экология, надёжность, безопасность», Томск, 6 – 8 дек. 2006 г. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – С. 42–45.

12. Михеев П. А. Моделирование сверхпроводниковых токоограничителей в среде Matlab/Simulink / П. А. Михеев ; науч. рук. В. З. Манусов // Наука. Технологии. Инновации : материалы всерос. науч. конф. молодых учёных, Новосибирск, 7 – 10 дек. 2006 г. : в 7 ч. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – Ч. 3. –  С. 206–207.

13. Михеев П. А. Исследование возможности применения сверхпроводниковых токоограничителей в нейтралях электрических сетей 6 – 35 кВ / П. А. Михеев ; науч. рук. В. З. Манусов // Информационные технологии, энергетика и экономика : cб. трудов IV межрег. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов, Смоленск, 12 – 13 апр. 2007 г. : в 3 т. – Смоленск : Изд-во «Универсум», 2007. – Т 1. – С. 111–114. – ISBN 5-88984-312-5

14. Михеев П. А. Оценка экономически целесообразной стоимости сверхпроводникового ограничителя токов / П. А. Михеев ; науч. рук. В. З. Манусов // Наука. Технологии. Инновации : материалы всерос. науч. конф. молодых учёных, Новосибирск, 6 – 9 дек. 2007 г. : в 7 ч. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. – Ч. 3. – C. 240–242.

15. Михеев П. А. Обоснование экономической эффективности сверхпроводниковых токоограничителей в условиях оптового рынка / П. А. Михеев ; науч. рук. В. З. Манусов // Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования: материалы всерос. науч.-техн. конф., – Томск, 12 – 14 мая 2008 г. – Томск : Изд-во ТПУ, 2008. – С. 39–40.

Подписано в печать      .10.2008    Формат 84х60х1/16

Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Печ.л.

Заказ №

Отпечатано в типографии

Новосибирского государственного технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

# Text boxes

Ток, А

КВЫКЛ , о.е.